Interdit :

Téléphone portable

Tout appareil permettant l’échange ou la consultation d’informations

Autorisé :

Calculatrice

Durée de l’épreuve 2h. Lisez la totalité du sujet avant de commencer.

Exercice 1 (6 pts)

On donne pour le circuit monophasé suivant:

Vs = 2200°

Xline = 2

Zload = 0.9 + j0.2 

Zeq1 = j0.768 	(impédance en ohm vue du secondaire transfo)

Zeq2 = j0.0661	(impédance en ohm vue du secondaire transfo)

Pour les deux transformateurs ci-dessous,

- La puissance de base est imposée Sb = 30 kVA.

Déterminer les grandeurs de vos bases Vbx, Ibx, Zbx et justifier l’intérêt de ces choix.

- Représenter le circuit équivalent en Per-Unit, en prenant soin de donner toutes les impédances caractéristiques du circuit ainsi que la tension Vs.

- Déterminer le courant de charge Iload ainsi que les puissances active et réactive absorbées par la charge en Per-Unit et en unités S.I.

20kVA, 480/120 V

Zeq2 = j0.0661 

30kVA, 240/480 V

Zeq1 = j0.768 

Exercice 2 (10 pts)

5

4

2

3

1

Ci-dessus la plaque signalétique d’un transformateur de tension avec diverses indications numérotées de 1 à 5 :

- Que représentent les indications 1 à 5 ?

- Quel serait l’usage le plus approprié de l’enroulement 1a-1n ? De l’enroulement 2a-2n ? Justifiez votre réponse.

On peut lire sur la plaque signalétique du transformateur de courant :

1500/5A - 5 VA et 5P20

Utilisé dans le plan de protection du transformateur triphasé (T1) Dyn1 de 2.55MVA 15000/1000.

Au secondaire de ce transformateur de courant on retrouve les appareillages raccordés suivants :

La filerie = 0.05 Ohm

Appareillage de protection : Rp = 0.05 Ohm, Lp = 0.05mH

Appareillage de mesure de puissance : Rp = 0.05 Ohm, Lp = 0.01mH

Ampèremètre (pour l’affichage) : Rp = 0.050 Ohm, Lp = 0.40mH

- Proposer un schéma de mise en œuvre ?

- Que représente 1500/5A et 5P20 ?

- Dire si le CT fonctionne dans ses conditions nominales ? Justifier votre réponse.

Le Zcc du transformateur de puissance 2.55MVA vu du secondaire est 0.04 Ohm:

- Donner le schéma électrique détaillé du primaire et du secondaire représentant T1 et indiquer son indice horaire.

- Donner la définition et la valeur Zcc en pu de ce transformateur.

Protection de T1 : On réalisera la mise en œuvre des fonctions de protections 51T (surcharge côté LV), 50T (court-circuit triphasé côté LV).

- Calculer les valeurs seuils de réglages (courant et temporisation) à programmer dans le relais de protections pour  les fonctions de protections  51T et 50T.

Recommandations du fabricant du transformateur T1 :

Protection surcharge à régler à 1.25 pu et une temporisation maximale de 60sec

Protection contre un court-circuit triphasé à régler à 0.9 d’Icc3, action instantanée.

Exercice 3 (5 pts)

Soit le transformateur sec T2 aux caractéristiques ci-dessous :

500 KVA – 50Hz	1000V/500V

T2 est exploité sur un réseau 60Hz avec un mode de refroidissement dit « ANAF »:

- Déterminer la nouvelle puissance apparente de T2.

- Déterminer les nouvelles pertes fers de T2.

- Indiquer la variation des pertes (en fonction de Sn).

- Que signifie ANAF ?

Nota : Sous ces nouvelles conditions de fonctionnement c’est-à-dire un réseau à 60Hz, 100% des pertes cuivres peuvent être maintenues.

Sur un réseau de 50Hz, les pertes représentent 0.5% de la puissance apparente nominale avec :

1,25KW de pertes cuivre mesurées à In,

0.625KW de pertes dues aux courants de Foucault mesurées à Un

0.625KW de pertes par hystérésis mesurées à Un.

Les pertes par hystérésis et courant de Foucault dépendent de la fréquence « f (fréquence)» et de la densité maximum de flux telles que définies par les expressions ci-dessous :